## BOT
Locatie | Plaats in de zuivering | Doel | Water | Lucht | RQ | Pakkinghoogte | Toren oppervlak | Pakkingtype | CO2 infl | CO2 effl | Verwijdering | CH4 infl | CH4 effl | Verwijdering | Aantal | Onderhoudsinterval
|  |  | (m3/h) | (m3/h) | (-) | (m) | (m2) | (-) | (mg/l) | (mg/l) | (%) | (mg/l) | (mg/l) | (%) | (n)
Evides
Baanhoek | Voor VF | O2 toevoer, CO2 en CH4 verwijdering | 285 | 2840 | 6 | 3.7 | 2.01 | Pall-ring 25mm | 51 | 9.8 | 80.7843 | 21 | 0 | 100
Brabant Water
Budel | BOT - NF | CH4; CO2; O2 | 305 | 900 | 2.9508 | 3 | 2.54 | Ralu 25 mm | 30.6 | 8.4 | 72.549 | 0.6 | 0.01 | 98.3333 | 2 | 1x per jaar
Haaren | BOT - NF | CH4; CO2; O2 | 430 | 2150 | 5 | 2 | 3.6 | Ralu 25 mm | 5.3 | 2.7 | 49.0566 | 0.72 | 0.01 | 98.6111 | 3 | 1x per 7 jaar
Helmond diep | BOT - VF - NF | CH4; CO2; O2 | 340 | 2700 | 7.9412 | 2 | 3.9 | Ralu 25 mm | 41.9 | 7.4 | 82.3389 | 6.49 | 0.06 | 99.0755 | 2 | 1x per jaar
Loosbroek | BOT - VF - OH - NF | CH4; CO2; O2 | 220 | 1800 | 8.1818 | 2.5 | 2.5 | Ralu 25 mm | 30.3 | 6.5 | 78.5479 | 3.6 | 0.03 | 99.1667 | 8 | 1x per jaar
Nuland (diep) | BOT - OH - NF | CH4; CO2; O2 | 114 tot 180 | 1000 | 5 tot 9 | 2 | 1.54 | Ralu 25 mm | 27.2 | 10.5 | 61.3971 | 2.38 | 0.03 | 98.7395 | 4 | 3x per jaar
Nuland (middeldiep) | BOT - VF - NF | CH4; CO2; O2 | 165 tot 240 | 1000 | 5 tot 9 | 2 | 2.22 | Ralu 25 mm | 34.4 | 17.2 | 50 | 0.61 | 0.02 | 96.7213 | 4 | 3x per jaar
Veghel | BOT - VF - OH - NF | CH4; CO2; O2 | 250 | 750 | 3 | 2.4 | 4 | Ralu 25 mm | 35.6 | 10 | 71.9101 | 5.3 | 0.07 | 98.6792 | 8 | 3x per jaar
Vlierden | BOT - NF | CH4; CO2; O2 | 300 | 900 | 3 | 2 | 3 | Ralu 25 mm | 60.9 | 9.8 | 83.908 | 5.84 | 0.03 | 99.4863 | 3 | 1x per jaar
Oasen
De Steeg | BOT-VF-(opmenging andere stroom)-OH-NF | CH4 en CO2 | 150 | 2500 | 16.7 | 3 | 2.54 | 1" Ralu ring | 20 | 4.5 | 77.5 | 3.2 | 0.03 | 99.0625 | 6
WGr
Sellingen (1) | BOT -VF - BOT - NF | CH4 en CO2 | 300 | 6000 | 20 | 8 |  | 4 roosters gevuld met pvc-buis | 120 | 59 | 50.8333 | 11.9 | 2 | 83.1933
Sellingen (2) | BOT -VF - BOT - NF | CH4 en CO2 | 300 | 6000 | 20 | 8 |  | 4 roosters gevuld met pvc-buis | 120 | 59 | 50.8333 | 1.4 | 0.05 | 96.4286
Vitens
Waddeneilanden | AMF - BOT - SF | CH4 verwijdering en O2 toevoer | [9 empty] | 1 - 2,5 | < 0,1 | > 95
SB = sproeibeluchting
VF = voorfiltratie
BOT = beluchtingstoren
NF = nafiltratie
KF = koolfiltratie
AMF = anaerobe membraanfiltratie

## Cascade
Locatie | Plaats in de zuivering | Doel | Water (gem-max) per cascade | Lucht | RQ | Water | Aantal cascades | Aantal trappen | Cascadehoogte | Valhoogte per bak | CH4 infl | CH4 effl | Verwijdering | Onderhoudsinterval | Opmerkingen
|  |  | (m3/h) | (m3/h) | (-) | (m3/jaar) | (-) | (-) | (m) | (m) | (mg/l) | (mg/l) | (%)
Brabant Water
Bergen op Zoom (diep) | CB - NF | CH4; CO2; O2 |  |  | 10 | 2739875 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1.82 | 0.36 | 80.2198 | 1x per jaar
Bergen op Zoom (ondiep) | CB - MF | CH4; CO2; O2 |  |  | 10 | 2228877 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0.13 | 0.02 | 84.6154 | 4x per jaar
Dorst | CB - NF | CH4; CO2; O2 |  |  | 10 | 10435297 | 10 | 5 | 3.9 | 0.78 | 0.1 | 0.01 | 90 | 1x per jaar
Lieshout | CB - OH - NF | CH4; CO2; O2 |  |  | 6 | 5810573 | 2 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.45 | 0.04 | 91.1111 | 3x per jaar
Lith | CB - OH - NF | CH4; CO2; O2 |  |  | 2 | 3962351 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.67 | 0.07 | 89.5522 | 3x per jaar
Oosterhout | CB - OH - NF | CH4; CO2; O2 |  |  | 2 | 14432390 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.13 | 0.02 | 84.6154 | 1x per 3 jaar
Prinsenbosch | CB - NF | CH4; CO2; O2 |  |  | 4,2 - 16,8 | 4774243 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 0.09 | 0.02 | 77.7778 | 1x per jaar
Roosendaal | CB - NF | CH4; CO2; O2 |  |  | 10 | 3933170 | 3 | 5 | 5.1 | 1.02 | 1.87 | 0.08 | 95.7219 | 3x per jaar
Seppe | CB - OH - NF | CH4; CO2; O2 |  |  | 10 | 14574762 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3.25 | 0.02 | 99.3846 | 3x per jaar
Tilburg | CB - OH - NF | CH4; CO2; O2 |  |  | 2 | 16540219 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.53 | 0.07 | 86.7925 | 3x per jaar
Welschap | CB - VF - TB - NF | CH4; CO2; O2 |  |  | 3,6 - 16 | 4661301 | 2 | 10 | 2 | 0.2 | 0.57 | 0.06 | 89.4737 | 3x per jaar | Ook torenbeluchting, maar deze heeft als doel pH-correctie.
Wouw | CB - OH - NF | CH4; CO2; O2 |  |  | - | 3596310 | 2 | 9 | 5.3 | 0.58889 | 8.55 | 0.07 | 99.1813 | 3x per jaar
Oasen
Reijerwaard (Oasen) | 1e stap | methaanverwijdering | 350 | 8000 | 22.8571 | 3066000 | 6 |  | 0.5 |  | 8 | 0.2 | 97.5
Evides
Halsteren | Na bronnen, voor OH (en voor VF/NF) | O2, CO2, CH4 | 195 - 270 | Nom. 65 m3/m/uur | 5 – 10 Nm3/m3 water | 2500000 | 3 | 8 | 4.8 |  | 6.2 | 0.2 | 96.7742
Ossendrecht (voorbeluchting) | Na bronnen, voor VF | O2, Fe, Mn, NH4 | 90 - 205 |  | 4 Nm3/m3 water | 4000000 | 5 (1/filter) | 2 | 1.5 |  | 0.2 | 0.01 | 95
WMD (2019)
Assen | voor enkele filtratie |  |  |  |  | 2402369 | 5 |  |  |  | 0.72 | 0.05 | 93.0556
Dalen | voor dubbele filtratie |  |  |  |  | 1138220 | 1 |  |  |  | 0.08 | 0 | 100 |  | berekend op basis van uitstoot methaan
Ruinerwold | voor dubbele filtratie |  |  |  |  | 1998832 | 1 |  |  |  | 3.06 | 0.08 | 97.3856 |  | berekend op basis van uitstoot methaan
WGr (2019)
Nietap | CC - OH - DLF of VF/NF | CH4; CO2; O2 | 300 - 500 | 11000 | 7 - 20 | 12007553.651 | 4 | 5 |  | 1 | 4.84 | 0.27 | 94.4215
Vitens
Noardburgum | SB-CC-VF-OH-NF | CH4/O2 |  |  |  | 8000000 | 10 |  | 2 |  | 7 | 0.2 | 97.1429
Terwisscha | CC-VF-NF | CH4/O2 |  |  |  | 7500000 | 5 |  | 2 |  | 4 | 0.2 | 95
SB = sproeibeluchting
VF = voorfiltratie
BOT = beluchtingstoren
NF = nafiltratie
KF = koolfiltratie
CC = cascade
OH = ontharding

## Versproeiing
Locatie | Plaats in de zuivering | Doel | Water (gem-max) per sproeier | Debiet over versproeiing | Valhoogte | Lucht | RQ | Water | Aantal sproeiers | CH4 infl | CH4 effl | Verwijdering | Onderhoudsinterval | Opmerkingen
|  |  | (m3/h) | (m3/h) | (m) | (m3/h) | (-) | (m3/jaar) | (-) | (mg/l) | (mg/l) | (%)
Brabant Water | [13 empty] | allen Dresdener sproeiers
Genderen | SB - NF | CH4; CO2; O2 | 2.8409 | 250 | 1.5 |  | 10 | 5787140 | 88 | 1.43 | 0.11 | 92.3077 | 4x per jaar | Staand boven een sproeivloer en hangend boven elk filter
Schijndel | SB - NF | CH4; CO2; O2 | 2.5385 | 165 | 2.1 |  | 6 | 7841913 | 65 | 0.37 | 0.09 | 75.6757 | 1x per jaar | Staande sproeiers
Someren | SB - VF - SB - NF | CH4; CO2; O2 | 4.5455 | 200 | 2 |  | 7.5 | 3441220 | 44 | 0.39 | 0.09 | 76.9231 | 1x per 3 jaar | Staande sproeiers
Son | SB - NF | CH4; CO2; O2 | 2.5 | 250 | 2.5 |  | 4 | 7998470 | 100 | 0.39 | 0.08 | 79.4872 | Op afroep | Staande sproeiers
Vessem | SB - MF - MF | CH4; CO2; O2 | 15 - 25 | 150 | 0,60 - 1,50 |  | 6 | 4362041 | 6 - 10 | 0.17 | 0.07 | 58.8235 | Op afroep | Hangende sproeiers
Vlijmen (diep 1) | SB - NF | CH4; CO2; O2 | 7.1429 | 200 | 2.5 |  | 33.7 | 2508616 | 28 | 1.3 | 0.8 | 38.4615 | 1x per jaar | Staande sproeiers
Vlijmen (diep 2 & 3) |  |  | 4.7619 | 200 | 2.5 |  | 18.1 |  | 42 |  |  |  |  | Staande sproeiers
Vlijmen (ondiep) VF | SB - VF - SB - NF | CH4; CO2; O2 | 5 | 300 | 2.5 |  | 6 | 2001491 | 60 | 0.34 | 0 | 100 | 1x per jaar | Staande sproeiers
Vlijmen (ondiep) NF |  |  | 3.9167 | 188 | 2.5 |  | 6.4 |  | 48 |  |  |  |  | Staande sproeiers
Oasen
Rodenhuis | VF = voorfiltratie | CH4, O2 | [7 empty] | 0.3 | 0.03 | 90
Evides
Huijbergen | Voor VF's + Voor NF's | O2, Fe, Mn, NH4 | 3 - 7 |  |  | 1 ventilator 25KW per filter |  | 6500000 | 34st/filter | 0.4 | 0.05 | 87.5
WMD (2019)
Annen | incl droogfiltratie | [6 empty] | 8231078 |  | 0.2 | 0.1 | 50
Beilen | incl droogfiltratie | [6 empty] | 1858067 |  | 0.61 | 0 | 100 |  | berekend op basis van uitstoot methaan
Gasselte | voor filtratie | [6 empty] | 1950366 |  | 0.02 | 0 | 100 |  | berekend op basis van uitstoot methaan
Leggeloo | incl droogfiltratie | [6 empty] | 687518 |  | 0.39 | 0 | 100 |  | berekend op basis van uitstoot methaan
Noordbargeres | voor filtratie | [6 empty] | 4734877 |  | 0.05 | 0.02 | 60
Valterbos | incl droogfiltratie | [6 empty] | 5243316 |  | 0.15 | 0 | 100 |  | berekend op basis van uitstoot methaan
WGr
De Groeve (tot 2021) | SB - VF - SB - NF | [6 empty] | 10070961 |  | 3.16 | 0.62 | 80.3797
De Groeve (na 2021) | SB - VF - SB - NF | [6 empty] | 5000000 |  | 2.5 | 0.5 | 80
De Punt GW | SB - VF - SB | [6 empty] | 5365526.94 |  | 1.27 |  |  |  | berekend op basis van uitstoot methaan
Onnen | SB - VF - SB - NF | [6 empty] | 12112407.7961 |  | 1.26 |  |  |  | berekend op basis van uitstoot methaan
Pidpa
Essen | SB-VF-NF-TB | CH4; CO2; O2 | 3 - 6 | 1 |  |  |  |  | 36 | 0.12 | 0.05 | 58.3333
Oud-Turnhout (pilottest) | SB | CH4; CO2; O2 | 3 - 6 | 1.2 |  |  |  |  | 1 | 1.8 | 0.8 | 55.5556
SB = sproeibeluchting
VF = voorfiltratie
BOT = beluchtingstoren
NF = nafiltratie
KF = koolfiltratie

## Plaatbeluchting
Locatie | Plaats in de zuivering | Doel | Water | Aantal platen | RQ | CH4 infl | CH4 effl | Verwijdering | Aandeel gerecirculeerde lucht
|  |  | (m3/jaar) | (-) | (-) | (mg/l) | (mg/l) | (%)
Oasen
ZS De Laak (Oasen) | 1e stap | methaanverwijdering | 2890800 | 4 | 15.1515 | 0.9 | 0.018 | 98 | 20%
WMD (2019)
Hoogeveen | enkel voor de filtratie |  | 4649028 |  |  | 10 | 0.06 | 99.4
Zuidwolde | dubbel voor de filtratie |  | 752162 |  |  | 22.16 | 0.09 | 99.5939
Vitens
Spannenburg | VO-PB-VF-TB-OH-NF-OK | CH4 | 25000000 | 24 | 45-50 | 5 | 0.2 | 96
Oldeholtpade | PB-VF-TB-OH-NF-OK | CH4 | 6000000 | 10 | 40 | 3 | 0.2 | 93.3333
Noardburgum | PB-VF-OH-NF | CH4 | 5100000 | 8 | 50-60 | 18 | 0.2 | 98.8889
WGr (2021)
De Groeve | PB-VF-SB-NF |  | 5000000 | 4 |  | 6.5 | 0.08 | 98.7692 | 12500 m3/h, waarvan 10% vers
SB = sproeibeluchting
VF = voorfiltratie
BOT = beluchtingstoren
NF = nafiltratie
KF = koolfiltratie
PB = plaatbeluchting

## Vacuumontgassing
Locatie | Plaats in de zuivering | Doel | Water | Aantal ontgassers | RQ | Onderdruk | CH4 infl | CH4 effl | Verwijdering
|  |  | (m3/jaar) | (-) | (-) | (bar) | (mg/l) | (mg/l) | (%)
Vitens
Spannenburg | VO-PB-VF-TB-OH-NF-OK | CH4 | 26450000 | 6 | - | 0.2 | 40 | 5 | 87.5
Noardburgum (in ontwerp) | VO-CC-VF-OH-NF | CH4 | 8000000 | 6 | - | 0.1 | 7 | 1 | 85.7143
SB = sproeibeluchting
VF = voorfiltratie
BOT = beluchtingstoren
NF = nafiltratie
KF = koolfiltratie
VO = vacuumontgassing

## Membraanontgassing
Locatie | Plaats in de zuivering | Doel | Water | Aantal membranen | CH4 infl | CH4 effl | Verwijdering
|  |  | (m3/jaar) | (-) | (mg/l) | (mg/l) | (%)
Vitens
Hammerflier (langdurige pilot) | MO-VF-TB-NF-KF | CH4 | 438000 | 2 | 17 | 0.3 | 98.2353
Terschelling (in aanbouw) | MF-MO-TB | CH4 | 75000 | 2 | 2 | 0.01 | 99.5
Noardburgum (in ontwerp) | MO-CC-VF-OH-NF | CH4 | 6100000 | 4 | 17 | 0.2 | 98.8235
SB = sproeibeluchting
VF = voorfiltratie
BOT = beluchtingstoren
NF = nafiltratie
KF = koolfiltratie
MO = membraanontgassing

## Droogfiltratie
Locatie | Plaats in de zuivering | Doel | Water | Aantal filters | CH4 infl | CH4 effl | Verwijdering
|  |  | (m3/jaar) | (-) | (mg/l) | (mg/l) | (%)
WMD
Kruidhaars | VF |  | 1136994.75 |  | 1.75 | 0 | 100 | berekend op basis van uitstoot methaan
SB = sproeibeluchting
VF = voorfiltratie
BOT = beluchtingstoren
NF = nafiltratie
KF = koolfiltratie
MO = membraanontgassing