## Overzicht AKF NL
Drinkwaterproductielocatie |  |  |  | Coordinaten |  | Debiet en bron |  |  | Kosten | Doel van de AKF |  |  | Aantal |  | Leverancier AKF |  | Filter informatie |  |  |  |  | Contacttijd |  |  | Reactivatie |  |  |  |  | Terugspoelen |  |  |  |  | Stopzetten | [5 empty] | Storingen/toekomst |  | Proefinstallatie |  | Metingen/analyses | [11 empty] | Opmerking(en)
Drinkwaterbedrijf | Naam drinkwaterproductielocatie | Straat + huisnummer, postcode | Plaatsnaam | Latitude | Longitude | Debiet voeding | Max/min debiet | Voedingswater | Schatting kosten inclusief regeneratie | Doel van de AKF | Plaats in de zuivering | Is de AKF de laatste zuivering stap? | Aantal filters normaal in gebruik | In serie of parallel | Leverancier AKF | Type AKF | Drukfilter of gravitatiefilter | Vorm filters, rechthoekig of rond | Afmetingen, l*b*h of diameter en hoogte | Volume AK per filter | Totaal volume | Toegepaste contacttijd | Is invloed gemeten van contacttijd op doorbraak indicatieparameter? | Gemiddelde filtratiesnelheid | Reactievatie criterium of keuze standtijd | Standtijd | Aantal BV | Indicatieparameter voor reactivatie | Reactivatie protocol leverancier | Terugspoel protocol | Spoel criterium | Opbouw spoelprogramma | Bedexpansie | Spoelsnelheid gecorrigeerd voor water temperatuur? | Worden filters stilgezet? | Reden stilstand | Tijdsduur | Periode van het jaar | Treedt anaerobie op? | Procedure voor stilstand | Regelmatig voorkomende storingen | Aanpassingen nabije toekomst? | Lopend proefinstallatie onderzoek of plannen? | Reden | Kwantificering van zuurstofgebruik | idem zuurgraadverandering | DOC-verwijdering | idem DOC-verwijdering biologisch | idem DOC-verwijdering adsorptief | Biologische stabiliteit BPP test beschikbaar? | Biologische stabiliteit parameter MBC7 | Biologische stabiliteit parameter MBG7 | Biologische stabiliteit parameter CPB14 | Biologische stabiliteit parameter TOC | Biologische stabiliteit parameter DOC | Biologische stabiliteit parameter PHMOC
[6 empty] | (m3/uur) | (m3/uur) | tekst | (€/m3) | tekst | tekst | ja/nee | (-) | tekst | tekst | tekst | tekst | tekst | (m) | (m3) | (m3) | (min) | ja/nee | (m/h) | tekst | jaar | per jaar | tekst | tekst | tekst | tekst | tekst | (%) | ja/nee | ja/nee | tekst | (uur) | tekst | ja/nee | tekst | tekst | tekst | ja/nee | tekst | (mg/l) | (-) | (%) | (%) | (%) | ja/nee | (.../l) | (.../l) | (.../l) | (mg/l) | (mg/l) | (.../l)
Brabant Water | WPB Helmond | Bakelsedijk 139, 5703JB | Helmond | 51.484 | 5.6878 | 75 (op 1 pompput) | 75 | Anaeroob grondwater |  | MCPP verwijdering | Na winput anaeroob | nee | 1 | NVT | Chemviron | F400 pH-controlled | Drukfilter | Rond | 4 m2 | 25 | 25 | 20 | nee | 18.75 | MCPP > rapportagegrens | 1,2 jaar | 32000 | MCPP | Chemviron | Na vullen terugspoelen voor verwijderen fines | NVT | visueel terugspoelen met ca 18 m/h |  | ja | Nee | nvt | nvt | nvt | Is al een aneroob filter | nvt
Brabant Water | WPB Nuland | Waterleidingstraat 1 5293NC | Nuland | 51.7222 | 5.4159 | 165 | 200 | Nafiltraat |  | Kleurverwijdering | Laatste stap van de zuivering | Ja | 4 | Parallel | Chemviron | F400 | Gravitatiefilter | Rechthoekig | 33 m2 | 75 | 300 | 18 | nee | 7.5758 | Kleur uitgaand rein > 9 AKF met langset standtijd regeneren | >2 jaar | 30000 | Kleur | Cheviron | Na vullen terugspoelen voor verwijderen fines | Drukopbouw | 20 min spoelen met 18 m/h |  | ja | Ja | roulerende filters | Dagen | Random
Brabant Water | WPB Vessem | Merenweg 4 5513 NZ | Wintelre | 51.4342 | 5.313 | 375 | 375 | Anaeroob grondwater |  | Bentazon | Na winput anaeroob | Nee | 4 | parallel | Chemviron | F400 pH-controlled | Drukfilter | Rond | 12,6 m2 | 31.4 | 125.6 | 20 | nee | 7.4762 | Bentazon reinwater < rapporatgegrens | Verwachting > 5 jaar
Dunea | Pompstation Bergambacht | Provincialeweg 1 2861 EB | Bergambacht | 51.9294 | 4.7722 | 2200 |  | Oppervlaktewater |  | Geen PAC of AKF, wel AKF in onderzoek | [32 empty] | ja | PFAS verwijdering | [12 empty] | AKF in onderzoek
Dunea | Pompstation Scheveningen | Pompstationsweg 351, 2597 JV | Den Haag | 52.1175 | 4.3068 | 5100 |  | Inflitratie water |  | n.v.t., PAC | [46 empty] | geen AKF
Dunea | Pompstation Katwijk | Cantineweg 19a, 2224 XP | Katwijk | 52.1879 | 4.4157 | 2900 |  | Inflitratie water |  | n.v.t., PAC | [46 empty] | geen AKF
Dunea | Pompstation Monster | Haagweg 80, 2681 PD | Monster | 52.0443 | 4.2029 | 900 |  | Inflitratie water |  | n.v.t., PAC | [46 empty] | geen AKF
Evides Waterbedrijf | Baanhoek | Baanhoekweg 7, 3313 LA | Dordrecht | 51.8147 | 4.7283 | 1150 | 1750 | Oppervlaktewater |  | Kleur, smaak, geur, DOC-verwijdering, deeltjesverwijdering, omv-verwijdering, bijdrage in AMVD, biologische stabiliteit | In Nazuivering, Na UV, voor ClO2 | Als ClO2-dosering meeteelt dan niet | 5 | Parallel | Chemviron | Filtrasorb TL830 | Drukfilter | Rond | h= 4,2m; d=5,5m | 100 | 500 | 24 | ja | 10.5 | PFAS /Aantal BV's | 1.3 | 0-30.000 (gem 15.000) | PFAS /Aantal BV's | Verhitting/oven |  | Looptijd tenzij drukcriterium eerder wordt bereikt. | Drainen tot filterbed, Waterspoelpulzen, Waterspoeling, Waterspoeling-ETSW | Spec's kool 20-25% | Nee | ja | Bij storing of onderhoud | Max 10h |  | Nee, wel anoxisch | AKF wordt gedraind weggezet, dus anoxisch | Regelmatig: geen Soms: kleppen, spoeldop | Uitbreiding, 2 lijnen concept | ja | Verdergaande OMV-verwijdering en biostabiliteit, beperken biofouling nageschakeld NF of RO-systeem | zomers 5g/l daling | 0,7 daling | 15-30% | onbekend | onbekend | ja | Niet regulier | Niet regulier | Niet regulier | onbekend -> DOC | 2,0-2,8 | Niet regulier
Evides Waterbedrijf | Berenplaat | Berenplaat 10, 3207 LB | Spijkenisse | 51.833 | 4.3976 | 10500 | min: 3.500 max: 18.600 | Oppervlaktewater |  | Kleur, smaak, geur, DOC-verwijdering, deeltjesverwijdering, omv-verwijdering, bijdrage in AMVD, biologische stabiliteit | In Nazuivering, Na UV, voor ClO2 | Als ClO2-dosering meeteelt dan niet | 44 | Parallel | Chemviron | Filtrasorb F400 | Drukfilter | Rond | h= 4,0m; d=6,0m | 113 | 4972 | 28 | ja | 8.5714 | PFAS /Aantal BV's | 1.5 | 0-30.000 (gem 15.000) | PFAS /Aantal BV's | Verhitting/oven |  | Looptijd tenzij drukcriterium eerder wordt bereikt. | Drainen tot filterbed, Luchtspoeling, Waterspoeling | Spec's kool 20-25% | Nee | ja | Bij storing of onderhoud | Max 10h |  | Nee, wel anoxisch | AKF wordt gedraind weggezet, dus anoxisch | Regelmatig: geen Soms: kleppen, spoeldop | Spoeling eindigen met ETSW spoeling |  |  | zomers 5g/l daling | 0,7 daling | 15-30% | onbekend | onbekend | ja | Niet regulier | Niet regulier | Niet regulier | onbekend -> DOC | 2,0-2,8 | Niet regulier
Evides Waterbedrijf | Braakman | Lozeschorweg 2, 4542 PP | Hoek | 51.3096 | 3.7808 | 1750 | max: 2.260 | Oppervlaktewater |  | Kleur, smaak, geur, DOC-verwijdering, deeltjesverwijdering, omv-verwijdering, bijdrage in AMVD, biologische stabiliteit | In Nazuivering, Na UV, voor ClO2 | Als ClO2-dosering meeteelt dan niet | 12 | Parallel | Chemviron | Filtrasorb F300 | Gravitatie | Rechthoekig | h=3,3m, A=24,7 m2 | 82 | 984 | 30 | ja | 6.6 | PFAS /Aantal BV's | 1.7 | 0-30.000 (gem 15.000) | PFAS /Aantal BV's | Verhitting/oven |  | Looptijd tenzij drukcriterium eerder wordt bereikt. | Lage spoelwatersnelh, Waterspoeling | Spec's kool 20-25% | Nee | ja | Bij storing of onderhoud | Max 10h |  | Nee, wel anoxisch | AKF wordt gedraind weggezet, dus anoxisch | Regelmatig: geen Soms: kleppen, spoeldop |  |  |  | zomers 4g/l daling | 0,5 daling | 15-30% | onbekend | onbekend | ja | Niet regulier | Niet regulier | Niet regulier | onbekend -> DOC | 2,0-2,8 | Niet regulier
Evides Waterbedrijf | Haamstede | A. van der Weijdeweg 6, 4328 PT | Haamstede | 51.7004 | 3.7427 | 400 | max: 900 | Oppervlaktewater / duininfiltraat |  | Kleur, smaak, geur, DOC-verwijdering, deeltjesverwijdering, omv-verwijdering, bijdrage in AMVD, biologische stabiliteit | Na Voorzuivering, voor UV | nee | 5 | Parallel | Chemviron | Filtrasorb F300 | Gravitatie | Rechthoekig | h=2m, A=24m2 | 44 | 220 | 35 | ja | 3.4286 | PFAS /Aantal BV's | 1.3 | 0-20.000 (gem 10.000) | PFAS /Aantal BV's | Verhitting/oven |  | Looptijd tenzij drukcriterium eerder wordt bereikt. | Waterspoeling | Spec's kool 20-25% | Nee | ja | Bij storing of onderhoud | Max 10h |  | Nee, wel anoxisch | AKF wordt gedraind weggezet, dus anoxisch | Regelmatig: geen Soms: kleppen, spoeldop | Uitbreiding, 2 lijnen concept |  |  | zomers 5g/l daling | 0,5 daling | 20-50% | onbekend | onbekend | ja | Niet regulier | Niet regulier | Niet regulier | onbekend -> DOC | 1,8-2,8 | Niet regulier
Evides Waterbedrijf | Ouddorp | Hondsweg 12, 3252 LH | Goedereede | 51.829 | 3.9575 | 275 | max: 650 | Oppervlaktewater / duininfiltraat + zomers soms inzet diepe grondwaterbronnen |  | Kleur, smaak, geur, DOC-verwijdering, deeltjesverwijdering, omv-verwijdering, bijdrage in AMVD, biologische stabiliteit | Na Voorzuivering, voor UF | nee | 5 | Parallel | Chemviron | Filtrasorb F300 | Gravitatie | Rechthoekig | h= 2,5m A=21 m2 | 52 | 260 | 50 | ja | 3 | PFAS /Aantal BV's | 1.7 | 0-20.000 (gem 10.000) | PFAS /Aantal BV's | Verhitting/oven |  | Looptijd tenzij drukcriterium eerder wordt bereikt. | Waterspoeling | Spec's kool 20-25% | Nee | ja | s 'winters bij een te laag debiet 1 vd 5 AKF's uit. Bij storing of onderhoud | 6 mnd Max 10h | Winterperiode, vanwege lage afzet (toerisme). | Nee, het AKF wordt gereactiveerd en wordt bij terugkomst stil gezet | AKF wordt gedraind weggezet, niet in bedrijf genomen | Regelmatig: geen Soms: kleppen, spoeldop |  |  |  | zomers 6g/l daling | 0,5 daling | 20-50% | onbekend | onbekend | ja | Niet regulier | Niet regulier | Niet regulier | onbekend -> DOC | 1,8-2,8 | Niet regulier
Evides Waterbedrijf | Kralingen | Schaardijk 150, 3063 NH | Rotterdam | 51.9063 | 4.5386 | 4100 | min: 1850 max: 7200 | Oppervlaktewater |  | Kleur, smaak, geur, DOC-verwijdering, deeltjesverwijdering, omv-verwijdering, bijdrage in AMVD, biologische stabiliteit | In Nazuivering, Na UV, voor ClO2 | Als ClO2-dosering meeteelt dan niet | 12 | Parallel | Chemviron | Filtrasorb TL830 | Drukfilter | Rond | h= 4,25m; d=6,0m | 115 | 1380 | 20 | ja | 12.75 | PFAS /Aantal BV's | 1 | 0-30.000 (gem 15.000) | PFAS /Aantal BV's | Verhitting/oven |  | Looptijd tenzij drukcriterium eerder wordt bereikt. | Drainen tot filterbed, Waterspoelpulzen, Waterspoeling, Waterspoeling-ETSW | Spec's kool 20-25% | Nee | ja | Bij storing of onderhoud | Max 10h |  | Nee, AKF wordt gedraind weggezet, dus anoxisch | Nee, AKF wordt gedraind weggezet, dus anoxisch | Regelmatig: geen Soms: kleppen, spoeldop | Spoeling eindigen met ETSW spoeling |  |  | zomers 3 g/l daling | 0,3 daling | 15-30% | onbekend | onbekend | ja | Niet regulier | Niet regulier | Niet regulier | onbekend -> DOC | 2,0-2,8 | Niet regulier
Oasen | De Hooge Boom (zie opm.) | s Gravensloot 36, 3471 BP | Kamerik | 52.0925 | 4.8629 | 360 |  | Oeverfiltraat |  | Bentazon | Laatste stap | Ja | 3 | parallel | Chemviron | F400 | Drukfilter | Rond |  | 20 | 60 | 14 | nee |  |  | 0.5 | 37500 | bereiken van grens BV: 18750 (gebruikt voor 2024) | Chemviron | Na vullen + 1a2x per jaar | standtijd |  |  |  | Nee | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |  | Zuiveringslocatie sluit in de loop van 2023 | Nee |  | nee | nee |  | nee | nee | nee | nee | nee | nee |  |  | nee | Vanaf medio 2024 vervangen door nieuwe zuvierings ZS Kamerik. Volstroom RO zonder AKF
Oasen | De Put (bestaat niet meer, zie opm.) | Middelweg 82, 2957 TH | Nieuw-Lekkerland | 51.8821 | 4.6691 | [51 empty] | Bestaat niet meer. vanaf medio 2023 vervangen door nieuwe zuivering ZS Nieuw-Lekkerland. Volstroom RO zonder AKF
Oasen | Reijerwaard | Kievietsweg 123, 2983 AD | Ridderkerk | 51.8815 | 4.5938 | 450 |  | Oeverfiltraat |  | Bentazon | Laatste stap | Ja | 4 | parallel | Chemviron | F400 | Gravitatiefilter | Vierkant | 26 m2 * 2 m | 52 | 208 | 23 | Nee | 5.2174 |  | 1 | 16000 | bereiken van grens BV: 16000 (gebruikt voor 2024) | Chemviron | Na vullen + 1a2x per jaar | standtijd |  |  |  | Nee | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |  |  |  |  | nee | nee |  | nee | nee | nee | nee | nee | nee |  |  | nee
Oasen | Schuwacht | Schuwacht 7, 2931 BA | Krimpen aan de Lek | 51.8951 | 4.6423 | 500 |  | Oeverfiltraat |  | Bentazon | Laatste stap | Ja | 4 | parallel | Chemviron | F400 | Gravitatiefilter | Vierkant | 19,25 m2 * 1,85 m | 36 | 144 | 23 | Nee | 4.8261 |  | 1.3 | 18500 | bereiken van grens BV: 24000 (gebruikt voor 2024) | Chemviron | Na vullen + 1a2x per jaar | standtijd |  |  |  | Nee | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |  |  |  |  | nee | nee |  | nee | nee | nee | nee | nee | nee |  |  | nee
Oasen | De Steeg | Melkweg 17, 2967 LA | Langerak | 51.9347 | 4.9356 | 1200 |  | Oeverfiltraat |  | Bentazon | Voor de ontharding | Nee | 6 | parallel | Chemviron | F400 | Gravitatiefilter | Vierkant | 30 m2 * 2 m | 60 | 360 | ~40 | Nee | 3 |  | 3-3,5 | 10500-12500 | bereiken van grens BV: 37500 (gebruikt voor 2024) | Chemviron | Na vullen + 1a2x per jaar | standtijd |  |  |  | Nee | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |  |  | Ja | bentazon | nee | nee |  | nee | nee | nee | nee | nee | nee |  |  | nee
Oasen | De Laak | Heicopperweg 5, 4128 LP | Lexmond | 51.9573 | 5.0352 | 2000 |  | Oeverfiltraat |  | Bentazon | Laatste stap | Ja | 8 | parallel | Chemviron | F400 | Gravitatiefilter | Vierkant | 30 m2 * 1,9 m | 60 | 480 | 20 | Nee | 5.7 |  | 1,5-2 | 15000-22500 | bereiken van grens BV: 45000 (gebruikt voor 2024) | Chemviron | Na vullen + 1a2x per jaar | standtijd |  |  |  | Nee | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |  |  |  |  | nee | nee |  | nee | nee | nee | nee | nee | nee |  |  | nee
Oasen | Rodenhuis | Provinciale weg 11A, 2861 GH | Bergambacht | 51.9361 | 4.8046 | 3000 |  | Oeverfiltraat |  | Bentazon | Laatste stap | Ja | 16 | per 2 in serie | Chemviron | F400 | Gravitatiefilter | Vierkant | 27 m2 * 1,8 m | 42 | 672 | ~13 | nee | 8.3077 |  | 2 | 38000 voor 2 filters in serie | bereiken van grens BV voor 2 filters in serie: 76000 (gebruikt voor 2024) | Chemviron | Na vullen + 1a2x per jaar | standtijd |  |  |  | Nee | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |  | Overweging om vaker te regenereren i.v.m. TFA |  |  | nee | nee |  | nee | nee | nee | nee | nee | nee |  |  | nee
PWN | Drinkwaterproductiebedrijf Martien den Blanken | Dijkweg 12 1619HA | Andijk | 52.7454 | 5.2484 | 4000 |  | Oppervlaktewater |  | verwijderen overmaat H2O2 verwijderen OMV's, verwijderen afbraakproducten AOP | na UV/H2O2, laatste stap zuivering | ja | 23 | parallel | Norit(21x) Chemviron (2x) | ROW 0,8S (21x) TL830 (2x) | Gravitatie | Rechthoekig | 28 m2 | 75 | 1725 | 18-40 minuten | nee | 8.9286 | 2 jaar standtijd | 2jaar | 20000 | - | Norit | verlagen, spoelen lucht, spoelen water | looptijd of drukopbouw | 20 min 1100 m³/h en afbouwend in 8 minuten |  | nee | nee
PWN | productiebedrijf Jan Lagrand | Waterweg 1, 1969 GA | Heemskerk | 52.5019 | 4.6177 | 6000 |  | Oppervlaktewater |  | verwijderen overmaat H2O2 | na UV/H2O2, voor duininfiltratie | nee | 4 | parallel | Norit | RO3520 | Gravitatie | rechthoekig | 32 m2 | 225 | 900 | 6-8 minuten | nee | 70.3125 | geen reactivatie | [8 empty] | nee | nee
Vitens | Engels Werk | Ruiterlaan 45, 8019 BP | Zwolle | 52.4979 | 6.0721 | average 1250 m3/h, maximum 2000 m3/h | average 1250 m3/h, maximum 2000 m3/h | Oeverfiltraat | Vertrouwelijk | Barierre omive | Beluchting,. 2x snelfiltratie, deelstroom RO | Nee, dat is intensieve beluchting | 10 | parallel | Cabot Norit Nederland B.V. vervangt Chemviron | Vervangt Filtrasorb 400 | Druk: 80 kpa | rechthoek | 24 m2, h=2 m | 48 m3 | 480 | Maximum 14 min, gemiddeld 23 min. | Onderzoek loopt nu voor PFAS | 5.2174 | tijd | ca. 1x per 2 jaar | 45000 | Wordt opnieuw vastgesteld |  | 1x per jaar, 2e jaar leeg ivm reactivatie | drukval | 2 min 0-360 m3/h; 20 min 360 m3/g met water; 2 min 360-10 m3/h | onbekend | nvt | nee, altijd recirculatie | nvt | nvt | nvt | nee | nee | nvt | nee | nee | nvt | nvt | alleen bij inbreng nieuwe/gereactiveerde kool |  | nvt | nee | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |  | nvt
Vitens | Groenekan | Ruigenhoeksedijk 56, 3737 MN | Groenekan | 52.1275 | 5.1358 | 1050 (900) |  | Grondwater | Vertrouwelijk | MCPP, chlooretheen, bentazon | versproeiing-snelfiltratie-versproeiing-koolfiltratie | ja | 3 | parallel | Norit | GAC 1020 | gravitatiefilter | zes-hoekig | 38,8 m2 zeshoekig | 66 m3 (1,7 m bed * 38,8 m2) | 198 | 13 minuten | nee | 7.8462 | bentazon | ongeveer 3 jaar | - | bentazon |  | elke 2 weken ivm mangaan en ammonium-afvang | tijd (2 weken) | 2 min opb 0-32 m/h 10 min water 32 m/h 4 min afb. 32-0 m/h | circa 27% | nee constate temperatuur grondwater 11C | ja | RWK-kelder vol | meestal in de nachtelijke uren soms in de middag | altijd | nee | niet | - | ja, nieuwbouw | nee | nvt | nvt | alleen bij inbreng nieuwe/gereactiveerde kool |  | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |  | nvt | Ook verwijdering van mangaan, ammonium en rest-ijzer. Elke twee weken worden filters gespoeld. Nieuwbouw plannen aanwezig voor uitbreiding.
Vitens | Hammerflier | Bakkersweg 12, 7683 SV | Den Ham | 52.4775 | 6.5371 | 250 |  | Grondwater | Vertrouwelijk | kleurverbetering | snelfiltratie-koolfiltratie-reinwaterreservoir | ja | 8 | parallel | Chemviron | Filtrasorb 400 | drukfilter | rond | 3,72 m2 h=2m | 7,44 m3 | 59.52 | 18 min | nee | 6.6667 | tijd | ca. 1x per jaar |  |  |  | nvt |  |  | onbekend | nvt | nee, altijd recirculatie |  | nvt |  | nee | niet |  | nee | nee | nvt | nvt | alleen bij inbreng nieuwe/gereactiveerde kool |  | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |  | nvt
Vitens | Laren | Hilversumseweg 57, 1251 EW | Laren | 52.241 | 5.2007 | 560 |  | Grondwater | Vertrouwelijk | kleur en smaakverbetering | versproeiing-snelfiltratiestap-koolfiltratie | ja | 4 | parallel | Cabot Norit Nederland B.V. | Norit Row 0,8 Supra | drukfilter | rond | 7 m2 rond 3,00 m | 14 m3 (2 m bed * 7 m2) | 56 | 15 min | nee | 8 | tijd | vroeger erlke 2 jaar nu 6-8 jaar | - | - |  | 1-2 keer per jaar | drukval | handmatig op schoonwater in spoeloverstort | onbekend | nvt | in principe niet | indien kelder vol | kort | - | nee | niet | - | nee | nee | nvt | nvt | alleen bij inbreng nieuwe/gereactiveerde kool |  | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |  | nvt
Vitens | Vechterweerd | Koepelallee 15, 7722 KT | Dalfsen | 52.5175 | 6.1976 | 240 |  | Oeverfiltraat | Vertrouwelijk | antropogene stoffen en deels DOC (kleur) | na voorfiltratie en nafiltratie en 1 speciefiek AKF na RO | ja | 3 in de bypass en 1 na de RO | parallel | Cabot Norit Nederland B.V. | Norit Row 0,8 Supra | gravitatiefilter (minimale overdruk) | rechthoek | 3,75 *2,4 *2,5 | 22,5 m3 (9 m2 * 2,5 m) | 90 | 34 min (bypass) en 11 min na RO | Ja, obv TOC | 4.4118 | doorslag TOC | ca. 2x per jaar |  | TOC |  | alleen handmatig spoelen op basis van drukverschil | drukval |  | onbekend | nvt | nee, altijd recirculatie | indien kelder vol | nvt |  | nee | circuleren met voedinsgwater |  | ja, uitbreiding capaciteit zuivering | nee | nvt | nvt | alleen bij inbreng nieuwe/gereactiveerde kool |  | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |  | nvt | Er wordt gewerkt aan verdubbeling van de capaciteit van pb Vechterweerd. Er zullen dan 5 AKF voor de bypass operationeel zijn en 1 AKF voor de RO. Contactijden worden dan 28 min voor de bypass en 7 min na RO.
Vitens | Zeist | Bergweg 101a, 3707 AC | Zeist | 52.0973 | 5.2463 | 1150 |  | Grondwater | Vertrouwelijk | trichlooretheen BAM | torenbeluchting-marmerfiltratie-koolfiltratie | ja | 6 | parallel | Cabot Norit Nederland B.V. | Norit Row 0,8 Supra | drukfilter | rond | 8,2 m2 (rond 3,23 m) | 16,4 m3 (2 m bed * 8,2 m2) | 98.4 | 9-16 minuten | nee | 13.3333 | trichlooretheen en BAM voldoen al aan de nomrmen | momenteel ca. 4 jaar | - | was BAM; ruw gehalte nu ruim onder norm |  | 1X per standtijd alleen handmatig om marmerstof af te spoelen | alleen water | handmatig op schoonwater in spoeloverstort | onbekend | nee constate temperatuur grondwater 11C | bijna nooit | indien kelder vol | kort | - | nee | niet | - | nee | nee | nvt | nvt | alleen bij inbreng nieuwe/gereactiveerde kool |  | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |  | nvt | spoelen van de koolfilters is zeer incidenteel ivm afspoelen marmerstof uit de marmerfilters
Waternet | Leiduin | Vogelenzangseweg 21, 2114BA | Vogelenzang | 52.3455 | 4.6205 | 7700 |  | Inflitratie water |  | verwijdering van medicijnresten, Organische microverontreinigingen en smaak en reuk verbeteren. | Coagulatie en sedemintatie - Vooraad (AWD) - SF - Ozonisatie - Ontharding - BAKF - Langzame zand filter | Nee | 40 | Tweetraps koolfiltratie , pseudo moving bed | Norit | Norit ROW 0,8S, Chemviron F300 en Chemviron TL830 | Gravitatiefilter | Rechthoekig | 12,3*4,7*4 | 145 | 5800 | 40 minuten (2 maal 20 minuten) | Nee | 6 | Standtijd en PFAS-concentratie | 1,5 - 2 | 23500 | PFAS (af pompstation), Bestrijdingsmiddelen |  |  | 1: Weerstand 2: Looptijd | Blad 1 | 0.3 | ja | Nee | [7 empty] | Nee | - | Ja (online) | Ja (online) | [10 empty] | PFAS-onderzoek (doorslag) op beperkt aantal koolfilters
Waternet | Weesperkarspel | Driemondsweg 21, 1108 AA | Amsterdam | 52.3053 | 5.0055 | 2850 |  | Inflitratie water |  | verwijdering van medicijnresten, Organische microverontreinigingen en smaak en reuk verbeteren. | Coagulatie en sedemintatie - Voorraad bekken - SF-Ozonisatie - Ontharding - BAKF - Langzame zand filter | Nee | 26 | Eéntraps koolfiltiratie | Norit | Norit GAC 830, Chemviron F300, Norit ROW 0.8, Jacobi AquaSorb K-6300 8x30 | Gravitatiefilter | Rechthoekig | 12 filters: 4*12*3,95 en 14 filters: 4,41*7,71*5,5 7,00 | 100 | 2600 | 40 minuten | Nee | 6 | Standtijd, UV254 en PFAS-concentratie | 2 | 10000 | PFAS (af pompstation), UV254 verwijdering (percentage) |  |  | 1: Weerstand 2: Looptijd | Blad 1 | 0.3 | ja | Nee | [7 empty] | Ja | Alternatieve koolsoorten | Ja (online) | Ja (online) | [10 empty] | PFAS-onderzoek (doorslag) op beperkt aantal koolfilters
Waterbedrijf Groningen | De Punt | Rijksstraatweg 83, 9756 AD | Glimmen | 53.1305 | 6.6221 | 120 | 50-150 | Oppervlaktewater |  | Organische microverontreinigingen | Na Coagulatie/flocculatie/ sedimentatie & dubbellaagsfilter | Nee | 6 | parallel | Cabot Norit | Cabot Norit GAC 1240 | Gravitatie | rechthoekig | 2 m * 25 m2 | 50 | 300 | 20 - 60 min. | nee | 6 | Standtijd | 3 | ca 23000 | - | Norit 10% nieuw kool | Terugspoelen met water | tijd (3 weken) | 2 minuten optoeren met 375 m3/h (15 m/h) 18 minuten spoelen 5 minuten aftoeren | 20 | ja | Nee, wel afgetoerd bij droogte | droogte, geen oppervlaktewater beschikbar | meerdere dagen/weken | zomer | Nee, dit wordt momenteel opgelost door rein grondwater bij te mengen in de oppervlaktewaterzuivering. Dit is koud water (11C) en verzadigd aan zuurstof. Tijdens normaal bedrijf doseren we ook zuurstof in de zomer | Maximaal 1 graad Celsius afname of toename per dag zodra bijmengen start en wordt afgebouwd. | Als er een storing is, meestal zuurstofdosering (wordt alleen gedaan in de zomermaanden) of stilstand door storing bij de voedingspompen | Circulatie leiding voor tijdens storing voedingspompen | Onderzoek aantonen desporptie na (lokale) anaerobe omstandigheden | ter lering | 0,5 - 3,0 mg/l (seizoenstrend) | - |  | maximaal 10% | 90 % bij nieuw (gereactiveerd kool), neemt daarna af | nee
WMD Drinkwater | p.s. Noordbargeres | Vreding 24 | Emmen | 52.7839 | 6.8869 | 150 | 120-180 | Grondwater |  | Organische microverontreinigingen | Na de nafilters | Ja | 2-4 (8 beschikbaar) | parallel | Chemviron | FILTRASORB TL830PH (GAC) | Gravitatie | Rond (ketel) | 3,15 m * 15,8 m2 | 50 | 200 | 20 | nee | 9.4937 | Standtijd of calcium opbouw, aangezien alle 8 ketels met nieuw kool zijn gevuld is dit nog niet bepaald (of verwacht op korte termijn) |  |  | Calium opbouw wordt gemonitord, Chemivoron stelt een bepaald maximum aan de calcium opbouw |  | Terugspoelen met water | tijd (2 weken) | 2 min optoeren naar 550 m3/h 25 minuten 550 m3/h (35 m/h) 5 minuten aftoeren | ongeveer 30 % | Nee, temperatuur is constant (genoeg) | Nee, bij uitbedrijf circulatie | Overcapaciteit | geen maximumtijd | Hele jaar door, in de winter meer circulatietijd ivm lagere watervraag | Nee | Circulatie |  |  |  |  | 3,5 mg/l | 0,3 |  | Actieve kool nog niet verzadigd, dus nog onbekend | 90 % bij nieuw (gereactiveerd kool), neemt daarna af | nee
WML | Grubbenvorst |  |  | 51.4196 | 6.1476 | 133 | 60/10 | Grondwater |  | DCP & DFC | Laatste stap zuivering | ja | 3 | Parallel | Chemviron | TL830 | Gravitatiefilter | Rechthoekig | 12,7 m2 | 21.6 | 64.8 | 21 | nee | 4.8594 | standtijd | 3 jaar | 25000 | DCP&DFC | Chemviron | na vullen en 2 keer per jaar | nvt | handspoeling |  | nee | nee | nvt | - | - | nee | - | geen | ja | ja | nieuwbouw | [12 empty] | pompstation wordt nieuw gebouwd start bouw eind 2024. er komen dan 8 nafilters met actiefkool
WML | Heel |  |  | 51.1794 | 5.8933 | 2300 | 475/25 | Oeverfiltraat |  | Wettelijk verplicht | Een-na-laatste stap voor UV desinfectie | Ja | 8 | Parallel | Norit | Row 0,8 | Gravitatiefilter | Rechthoekig | 40,3 m2 | 134 | 1072 | 20 | nee | 2.8653 | Standtijd | 3 jaar | 26000 | geen | Norit | na vullen en 2 keer per jaar | nvt | handspoeling |  | nee | nee | nvt | - | - | nee | - | geen | nee | nee | nvt
WML | Roosteren - Radiaal |  |  | 51.083 | 5.8182 | 280 | 700/280 | Grondwater |  | Voorheen Bentazon, nu voornamelijk DFC | Laatste stap van de zuivering | Ja | 4 | Parallel | Chemviron | F400 | drukfilter | Rond | 12,56 m2 | 40 | 160 | 12 | nee | 15.873 | Standtijd | 8 jaar, maar dit staat ter discussie | 34000 | DFC | Chemviron | na vullen en 2 keer per jaar | nvt | handspoeling |  | nee | nee | nvt | - | - | nee | - | geen | nee | nvt | nvt
WML | Roosteren - West |  |  | 51.083 | 5.8182 | 200 | 400/100 | Oeverfiltraat |  | Voorheen Bentazon, nu voornamelijk DFC | Laatste stap van de zuivering | Ja | 3 | Parallel | Chemviron | F400 | drukfilter | Rond | 12,56 m2 | 40 | 120 | 18 | nee | 10.4987 | Standtijd | 8 jaar, maar dit staat ter discussie | 34000 | DFC | Chemviron | na vullen en 2 keer per jaar | nvt | handspoeling |  | nee | nee | nvt | - | - | nee | - | geen | nee | nvt | nvt
WML | OPB de Beitel | Eisterweg 2, 6422 PN | Heerlen | 50.8527 | 5.9926 | 125 |  | Grondwater |  | DFC verwijdering | Laatste stap van de zuivering: Realisatie door vervanging van het carry-over filter na ontharding. | Ja | 1 | NVT | Norit | Row 0,8 | Gravitatiefilter | Rechthoekig | 35 m2 | 70 | 70 | 20 | nee | 6 | Nader vast te stellen. Doorslag DFC of verhoogde calciumconcentratie | Verwachting 4 jaar | 16000 | DFC | Norit | Na vullen en onegveer 4500 uut | nvt | Handspoeling |  | Nee | Nee | NVT | - | - | Nee | - | Niet | Nee | Ja | DFC verwijdering in carry over filter na ontharding
Note on B15: Waal, Luuk de: Totale productie van Ouddorp: 2.235.000 m3/jaar